针对你平台的约束（仅有 int32/float/bool/enum/text/date/position，无 struct/array），核心策略是"JSON文本承载复合结构 + 位域拆分为独立布尔"。

以下是完全基于你这7种数据类型的落地方案：

一、约束下的映射策略

国标数据结构	平台限制	解决方案	对应类型

多个信息对象（如10个部件状态）	无 array	序列化为 JSON 字符串	text

结构体位域（如2字节系统状态）	无 struct	拆分为多个 bool	bool

6字节地址/时间	无字节数组	Hex字符串或平台date	text / date

31字节GB18030说明	无字节数组	直接存字符串	text

不定长配置数据	无结构体	JSON字符串	text

二、可直接录入的物模型定义表

2.1 连接层属性（控制单元拆解）

功能类型	名称	标识符	数据类型	数据定义	说明

属性	原始报文Hex	raw_packet	text	—	完整报文十六进制字符串，调试用

属性	业务流水号	seq_no	int32	{"min":0,"max":65535}	低字节在前解析后的无符号整型

属性	命令字节	cmd_byte	enum	{"1":"控制命令","2":"发送数据","3":"确认","4":"请求","5":"应答","6":"否认"}	控制单元第27字节

属性	报文时间	packet_time	date	—	控制单元6字节时间标签解析值

2.2 核心上行属性（建筑消防设施）

由于平台无 array/struct，所有多信息对象类型统一用 text 存 JSON 数组。

（1）系统状态（类型标志=1）

功能类型	名称	标识符	数据类型	数据定义	说明

属性	系统状态列表	system_status_json	text	—	JSON数组字符串，包含所有系统状态对象

属性	最新火警状态	last_fire_alarm	bool	—	从JSON解析出的最新火警布尔值，用于规则引擎直接订阅

属性	最新故障状态	last_fault	bool	—	同上，解析后缓存

system_status_json 存储示例：

[

{

"sys_type": 1,

"sys_addr": 1,

"fire_alarm": true,

"fault": false,

"main_power_fault": false,

"event_time": "2024-01-01T17:15:32"

}

]

（2）部件运行状态（类型标志=2）

功能类型	名称	标识符	数据类型	说明

属性	部件状态列表	component_status_json	text	JSON数组，每个元素含sys_type,sys_addr,comp_type,comp_addr,fire_alarm,fault,comp_desc

属性	部件火警汇总	comp_fire_count	int32	本次报文中fire_alarm=true的部件数量（插件实时统计后写入）

（3）模拟量值（类型标志=3）

功能类型	名称	标识符	数据类型	说明

属性	模拟量列表	analog_value_json	text	JSON数组，含comp_addr,analog_type,raw_value,real_value,unit

属性	最新温度值	last_temperature	float	插件解析后提取的最近温度模拟量（℃）

属性	最新压力值	last_pressure	float	插件解析后提取的最近压力模拟量（MPa）

（4）操作信息记录（类型标志=4）

功能类型	名称	标识符	数据类型	说明

属性	操作记录列表	operation_log_json	text	JSON数组，含operation_flag,operator_id,record_time

2.3 传输装置状态（关键：扁平化为Bool）

类型标志=21（用户信息传输装置运行状态）只有1个字节，且非常重要，强烈建议拆成独立 bool 属性，这样你的平台规则引擎可以直接配置"当火警为真时发短信"：

功能类型	名称	标识符	数据类型	数据定义	说明

属性	正常监视	dev_normal_monitor	bool	—	bit0=1

属性	装置火警	dev_fire_alarm	bool	—	bit1=1，核心告警属性

属性	装置故障	dev_fault	bool	—	bit2=1

属性	主电故障	dev_main_power_fault	bool	—	bit3=1

属性	备电故障	dev_backup_power_fault	bool	—	bit4=1

属性	通信信道故障	dev_comm_fault	bool	—	bit5=1

属性	监测连接线路故障	dev_line_fault	bool	—	bit6=1

属性	装置状态原始值	dev_status_raw	int32	{"min":0,"max":255}	原始1字节数值，调试用

2.4 时间/版本类属性

功能类型	名称	标识符	数据类型	说明

属性	装置系统时间	device_time	date	类型标志=28解析值

属性	装置主版本	dev_main_ver	int32	类型标志=25

属性	装置次版本	dev_sub_ver	int32	类型标志=25

2.5 下行服务定义（监控中心→装置）

你的平台服务参数同样受限于这7种类型，因此请求和应答都使用 text 存 JSON：

功能类型	名称	标识符	输入参数	输出参数

服务	读系统状态	read_system_status	query_sys_type (int32), query_sys_addr (int32)	result_json (text)

服务	读部件状态	read_component_status	query_sys_type (int32), query_comp_addr (text, Hex)	result_json (text)

服务	同步时钟	sync_device_time	target_time (date)	success (bool)

服务	查岗命令	inspection_cmd	timeout_min (int32)	responded (bool)

服务	初始化装置	init_device	无	success (bool)

说明：

•  query_comp_addr 用 text 存4字节十六进制地址（如 "0000000A"），因为平台无字节数组

•  result_json 返回查询结果的JSON字符串

2.6 事件定义（Event）

功能类型	名称	标识符	输出参数

事件	火灾报警事件	fire_alarm_event	event_sys_type(int32), event_location(text), event_time(date), event_level(enum:{"1":"系统级","2":"部件级"})

事件	故障告警事件	fault_event	fault_type(enum:{"1":"主电","2":"备电","3":"通信","4":"线路"}), event_time(date)

事件	装置离线事件	offline_event	last_seen(date)

三、编解码插件核心逻辑（适配你的平台）

由于平台只能处理7种基础类型，插件承担所有解析工作：

3.1 上行解码（字节流 → 物模型）

function decode(payload) {

// 1. 控制单元解析

const seqNo = payload.readUInt16LE(2);  // 低字节在前

const cmdByte = payload[26];

// 2. 原始报文存入text（调试用）

const rawHex = payload.toString('hex').toUpperCase();

// 3. 应用数据解析（假设类型标志=1，系统状态）

const typeFlag = payload[28];

const objCount = payload[29];

let offset = 30;

const statusList = [];

for(let i=0; i<objCount; i++) {

const statusWord = payload.readUInt16LE(offset + 2);

statusList.push({

sys_type: payload[offset],

sys_addr: payload[offset + 1],

// 位域展开

fire_alarm: !!(statusWord & 0x02),

fault: !!(statusWord & 0x04),

main_power_fault: !!(statusWord & 0x100),

event_time: parseTimeTag(payload.slice(offset+4, offset+10))

});

offset += 10;

}

// 4. 返回物模型JSON（平台只认识这7种类型的键值对）

return {

seq_no: seqNo,                    // int32

cmd_byte: cmdByte,                // enum

raw_packet: rawHex,               // text

system_status_json: JSON.stringify(statusList),  // text ★关键

last_fire_alarm: statusList.some(s => s.fire_alarm), // bool ★用于规则

last_fault: statusList.some(s => s.fault)          // bool

};

}

3.2 下行编码（服务调用 → 字节流）

function encode(serviceId, params) {

if(serviceId === 'read_system_status') {

// params: {query_sys_type: 1, query_sys_addr: 1}

const buf = Buffer.alloc(4);

buf.writeUInt8(61, 0);           // 类型标志=61

buf.writeUInt8(1, 1);            // 信息对象数=1

buf.writeUInt8(params.query_sys_type, 2);

buf.writeUInt8(params.query_sys_addr, 3);

return buildPacket(0x04, buf);   // cmd=4(请求)

}

}

----

四、关键取舍说明

场景	推荐方案	原因

一次报文含多个部件状态	text 存 JSON	平台无 array，这是唯一不丢数据的方式

火警/故障做触发规则	拆成独立 bool	text 字段平台规则引擎通常无法直接订阅等于/包含判断

部件说明（GB18030）	text 存字符串	插件完成解码后直接塞入JSON字符串

6字节地址	text 存12位Hex	如 "A08601000001"，比拆6个int32更直观

模拟量原始值+物理值	text JSON存两个字段	如 {"raw":123,"real":12.3,"unit":"℃"}

五、给实施人员的配置清单

按以下清单在你的平台后台逐条创建：

必建属性（Property）：

1.  system_status_json → text（所有系统状态JSON）

2.  component_status_json → text（所有部件状态JSON）

3.  analog_value_json → text（模拟量JSON）

4.  dev_fire_alarm → bool（装置火警，核心）

5.  dev_fault → bool（装置故障）

6.  dev_main_power_fault → bool（主电故障）

7.  dev_comm_fault → bool（通信故障）

8.  device_time → date（装置时间）

9.  seq_no → int32（流水号）

10.  raw_packet → text（原始报文，调试用）

必建服务（Service）：

11.  read_system_status → 入参query_sys_type(int32)、query_sys_addr(int32)；出参result_json(text)

12.  sync_device_time → 入参target_time(date)；出参success(bool)

13.  inspection_cmd → 入参timeout_min(int32)；出参responded(bool)

必建事件（Event）：

14.  fire_alarm_event → 出参event_location(text)、event_time(date)

按照这个定义，你的平台就能完整对接 GB/T 26875.3-2011 协议，且所有字段都在你截图中的7种类型范围内。