下发主机远程控制对接说明及示例

流程

第三方平台按消防协议与F-PRC2000对接，在下行控制时通过接口从四信平台获取控制指令，拼接到消防协议中，即将获取的指令内部放下图命令内容中（见信息体解析）。

平台下发指令—>设备回复收到（命令字节03）—>设备回复执行结果（命令字节05）

平台下发完整报文

以下报文设备编号为FF6140019917

4040B0090203163A0B1006190000000000001799014061FFB10001810188028317990140A000A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592163A0B1006191C2323

完整报文解析

启动符（2字节）	4040

业务流水号（2字节）	B009

协议版本号（2字节）	0203

时间标签（6字节）	163A0B100619

源地址（6字节）	000000000000

目的地址（6字节）	1799014061FF

应用数据单元长度（2字节）	B100

命令字节（1字节）	01

应用数据单元（最大1024字节）

810188028317990140A000A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592163A0B100619（解析见3.1）

校验和（1字节）	1C

结束符（2字节）	2323

应用数据单元解析

应用数据单元报文

810188028317990140A000A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592163A0B100619

解析

类型标识（1字节）	81（DEC129）

信息体对象数目（1字节）	01

信息体数据

88028317990140A000A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592163A0B100619（解析见3.2）

信息体解析

信息体报文

88028317990140A000A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592163A0B100619

解析

88-系统类型标志

02-系统地址

83-部件类型

17990140-部件地址（只取设备地址4个字节）

A000-命令长度

A2FFA72C0FD3BCACE9607E62F50BC8AE4D4A52069224A33D1B487135EFF18A01DBB10B52C1745880D609C444FD923D6CB50F418BDAB2B57B518C575C6078C9FD5BEAD56F21F750D11DD481592AC24283C054F20C520A7CC3A72A5EFA45B9538ECA2407EB8B7EFAA4473858BBC41C32E584C5C6A9686EB27C8CD3433E491BE417AF523C2E7A20779FB630480FC9BD8C62FC470B2184CB7640EE7A83522CC44592-平台生成的指令即协议流程提到的命令内容。

163A0B100619-时间

平台设备指令协议

158调用地址http://122.112.139.158:25290

调用地址、账号信息及硬件对接的协议（消防协议）请找我司商务人员申请。